TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE 03 SOLUÇÕES DE NOBREAK ONLINE DE 6 kVA, COM BATERIAS, USB, SNMP, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES E GARANTIA

- OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de 03 (três) soluções integradas de proteção elétrica, cada uma composta por nobreak online de dupla conversão, com potência nominal mínima de 6 kVA, baterias internas e/ou módulos externos necessários ao atendimento da autonomia especificada, interface USB, gerenciamento remoto por protocolo SNMP, acessórios, cabos, conectores, instalação, configuração, startup, testes, documentação técnica, orientação operacional e garantia.

1.2. Cada solução deverá ser entregue completa, instalada, configurada, testada e em pleno funcionamento, não sendo admitido fornecimento que dependa da aquisição posterior de componentes indispensáveis ao atendimento das especificações deste Termo de Referência.

1.3. O objeto compreenderá, no mínimo:

- 03 nobreaks online de dupla conversão, de no mínimo 6 kVA cada;

- baterias internas e/ou externas necessárias;

- 03 interfaces/placas SNMP, caso não integradas originalmente;

- interfaces USB;

- módulos externos de baterias, quando necessários;

- cabos, conectores e demais acessórios;

- entrega;

- instalação;

- configuração;

- startup;

- testes;

- documentação técnica;

- garantia;

- orientação à equipe do SESCOOP/PE.

- JUSTIFICATIVA

2.1. O SESCOOP/PE utiliza infraestrutura tecnológica essencial à execução de suas atividades administrativas, institucionais e operacionais, composta atualmente, entre outros equipamentos, por:

- aproximadamente 22 notebooks;

- servidor;

- switch;

- firewall;

- equipamentos de comunicação e conectividade;

- televisão/monitor;

- dispositivos auxiliares associados à infraestrutura de rede e Tecnologia da Informação.

2.2. Embora os notebooks disponham de baterias próprias, a continuidade das atividades depende principalmente da disponibilidade dos equipamentos críticos de processamento, segurança e conectividade.

2.3. Falhas no fornecimento de energia elétrica podem provocar:

- indisponibilidade dos sistemas;

- interrupção da rede corporativa;

- queda de internet e dos serviços de comunicação;

- desligamento abrupto de servidores;

- corrupção ou perda de dados;

- interrupção das funções de segurança exercidas pelo firewall;

- danos a equipamentos eletrônicos;

- redução da vida útil dos ativos;

- impactos sobre a continuidade operacional do SESCOOP/PE.

2.4. A utilização de nobreaks com tecnologia online de dupla conversão e onda senoidal pura proporciona maior nível de proteção contra interrupções, oscilações, surtos, subtensões, sobretensões e demais anomalias da alimentação elétrica.

2.5. A aquisição de 03 unidades de 6 kVA permitirá a adequada distribuição das cargas críticas, maior reserva técnica, flexibilidade operacional e mitigação do risco de concentração de toda a infraestrutura em um único equipamento.

2.6 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.6.1. A contratação deverá observar o Regulamento de Licitações e Contratos aplicável ao SESCOOP, aprovado pela Resolução nº 2.056/2023, suas alterações, normas internas do SESCOOP/PE e demais disposições aplicáveis.

2.6.2. As especificações deste Termo de Referência foram estabelecidas com base em requisitos mínimos de desempenho, disponibilidade, segurança, compatibilidade e continuidade operacional.

2.6.3. A indicação de fabricantes ou modelos eventualmente constante deste documento possui caráter exclusivamente referencial, não representando direcionamento ou preferência de marca.

2.7. PRINCÍPIO DA SOLUÇÃO INTEGRADA

2.7.1. Para efeito de análise técnica e econômica, o objeto deverá ser considerado como solução integrada, compreendendo:

Nobreak + baterias + módulos externos necessários + USB + placa/interface SNMP + cabos + conectores + acessórios + instalação + configuração + startup + testes + garantia.

2.7.2. Não deverão ser consideradas equivalentes propostas que apresentem apenas o preço do equipamento principal e excluam componentes necessários ao pleno atendimento da especificação.

2.7.3. O fornecedor será responsável pela compatibilidade de todos os componentes integrantes da solução ofertada.

2.8. QUANTIDADE

| Item | Descrição | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| 01 | Nobreak online dupla conversão, mínimo 6 kVA | 03 unidades |
| 02 | Baterias internas necessárias | Conforme solução |
| 03 | Bancos/módulos externos de baterias | Se necessários |
| 04 | Interface/placa SNMP | 03 unidades |
| 05 | Interfaces e cabos USB | Conforme solução |
| 06 | Cabos, conectores e acessórios | Conforme necessidade |
| 07 | Instalação e configuração | 03 serviços |
| 08 | Startup e testes | 03 serviços |
| 09 | Orientação técnica/documentação | 01 serviço global |

2.9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

Cada nobreak deverá apresentar, no mínimo, as seguintes características:

| Característica | Requisito mínimo |
| --- | --- |
| Potência nominal | 6.000 VA / 6 kVA ou superior |
| Potência ativa | Mínimo 5.400 W |
| Fator de potência de saída | ≥ 0,90 |
| Tecnologia | Online de dupla conversão |
| Forma de onda | Senoidal pura |
| Tempo de transferência no modo online | 0 ms |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Tensão de entrada | Compatível com a infraestrutura existente |
| Tensão de saída | Compatível com os equipamentos protegidos |
| Bypass | Automático/eletrônico |
| Display | LCD ou tecnologia equivalente |
| USB | Obrigatório |
| SNMP | Obrigatório |
| Interface/placa SNMP | Inclusa no fornecimento |
| SNMPv3 | Preferencial, quando suportado |
| Baterias | Inclusas |
| Expansão de autonomia | Deverá ser possível quando necessária |
| Alarmes | Sonoros e/ou visuais |
| Autodiagnóstico | Obrigatório |
| Proteção contra sobrecarga | Obrigatória |
| Proteção contra curto-circuito | Obrigatória |
| Proteção contra subtensão | Obrigatória |
| Proteção contra sobretensão | Obrigatória |
| Proteção de baterias | Obrigatória |
| Produto | Novo, original e sem uso |
| Garantia | Mínimo de 12 meses |

2.10. MODELOS E FABRICANTES DE REFERÊNCIA

7.1. Para definição do padrão tecnológico pretendido e subsidiar a pesquisa de mercado, poderão ser consideradas, entre outras, as seguintes famílias:

- TS Shara TS Syal IN 6 kVA;

- Intelbras DNB 6 kVA;

- APC Easy UPS SRV 6 kVA;

- Eaton 9PX 6 kVA;

- APC Smart-UPS SRT 6 kVA;

- ou outros modelos tecnicamente equivalentes ou superiores.

7.2. A indicação possui finalidade exclusivamente referencial.

7.3. Será aceita qualquer marca ou modelo que demonstre documentalmente o atendimento integral às características obrigatórias deste Termo de Referência.

2.11. COMPATIBILIDADE ELÉTRICA

2.11.1. A CONTRATADA deverá garantir integralmente a compatibilidade entre:

rede elétrica → nobreak → baterias → equipamentos protegidos.

2.8.12. Antes da instalação definitiva deverão ser verificadas, no mínimo:

- tensão de alimentação;

- faixa de tensão de entrada;

- tensão de saída;

- corrente;

- frequência;

- capacidade do circuito;

- disjuntores;

- aterramento;

- tomadas;

- plugues;

- conectores;

- cabeamento;

- carga instalada;

- carga efetivamente protegida;

- espaço físico;

- ventilação do ambiente.

2.8.13. Eventual necessidade de adequação elétrica deverá ser informada previamente ao SESCOOP/PE.

2.8.14. Não será aceita alegação posterior de incompatibilidade que pudesse ser identificada mediante análise técnica prévia.

2.9. VISTORIA OU VALIDAÇÃO TÉCNICA PRÉVIA

2.9.1. Antes da instalação, a CONTRATADA deverá realizar vistoria técnica ou validação formal das condições existentes no local.

2.9.2. A validação deverá contemplar:

- infraestrutura elétrica;

- rack ou local de instalação;

- ventilação;

- aterramento;

- tensão;

- circuitos;

- disjuntores;

- conectores;

- infraestrutura de rede;

- equipamentos que serão protegidos;

- requisitos para instalação das interfaces SNMP.

2.9.3. As incompatibilidades eventualmente identificadas deverão ser comunicadas formalmente antes da instalação.

2.10. DIMENSIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DAS CARGAS

2.10.1. Os três nobreaks deverão ser utilizados de forma a distribuir adequadamente as cargas críticas.

2.10.2. A definição final da distribuição deverá ocorrer após levantamento técnico, considerando, entre outros:

- servidor;

- switch;

- firewall;

- equipamentos de conectividade;

- demais equipamentos críticos;

- crescimento futuro da infraestrutura.

2.10.3. A CONTRATADA deverá apresentar após a instalação, para cada equipamento:

Nobreak 01

- carga protegida: ______ W;

- percentual de utilização: ______%;

- reserva disponível: ______%;

- autonomia estimada: ______ minutos.

Nobreak 02

- carga protegida: ______ W;

- percentual de utilização: ______%;

- reserva disponível: ______%;

- autonomia estimada: ______ minutos.

Nobreak 03

- carga protegida: ______ W;

- percentual de utilização: ______%;

- reserva disponível: ______%;

- autonomia estimada: ______ minutos.

2.11. MARGEM OPERACIONAL

2.11.1. O dimensionamento deverá buscar operação em faixa que preserve reserva técnica.

2.11.2. Recomenda-se que cada nobreak opere, em condições normais, com até aproximadamente 75% de sua potência ativa nominal, preservando margem de aproximadamente 25% para:

- picos;

- envelhecimento dos componentes;

- expansão da infraestrutura;

- inclusão de novos equipamentos;

- segurança operacional.

2.11.3. Caso a carga identificada ultrapasse a margem recomendada, a CONTRATADA deverá comunicar formalmente ao SESCOOP/PE.

2.12. AUTONOMIA

2.12.1. A autonomia integra o objeto e deverá ser considerada no dimensionamento da solução.

12.2.2. Para efeito de planejamento, deverá ser considerada como referência autonomia mínima pretendida de aproximadamente 30 minutos para a carga crítica efetivamente conectada, mediante configuração compatível de baterias.

2.12.3. A proposta deverá informar, sempre que disponível:

- autonomia a 25% da carga;

- autonomia a 50%;

- autonomia a 75%;

- autonomia a 100%.

2.12.4. Quando a autonomia especificada não puder ser atendida exclusivamente pelas baterias internas, deverão ser fornecidos módulos ou bancos externos apropriados.

2.13. COMPROVAÇÃO DA AUTONOMIA

2.13.1. A autonomia deverá ser demonstrada mediante documentação técnica oficial, incluindo uma ou mais das seguintes fontes:

- curva de autonomia do fabricante;

- tabela de autonomia;

- datasheet;

- software oficial;

- simulador oficial;

- documentação técnica equivalente.

2.13.2. Não será aceita, isoladamente, declaração comercial sem suporte em documentação técnica.

2.14. BATERIAS

2.14.1. Todas as baterias necessárias ao funcionamento e à autonomia especificada deverão integrar o fornecimento.

2.14.2. Para cada solução deverão ser informados:

- tecnologia;

- fabricante;

- quantidade;

- tensão;

- capacidade em Ah;

- configuração;

- vida útil projetada;

- tempo de recarga;

- garantia;

- possibilidade de substituição;

- módulos externos necessários.

2.14.3. As baterias deverão ser novas e compatíveis/homologadas para o equipamento ofertado.

2.14.4. Não será aceita proposta cujo valor exclua baterias indispensáveis ao atendimento do objeto.

2.15. INTERFACE USB

2.15.1. Cada nobreak deverá possuir interface USB funcional para gerenciamento e monitoramento local.

2.15.2. Deverão ser fornecidos, quando necessários:

- cabo;

- driver;

- software de gerenciamento;

- documentação de configuração.

2.16. GERENCIAMENTO SNMP

2.16.1. O gerenciamento remoto por SNMP será obrigatório para as 03 unidades.

2.16.2. Cada equipamento deverá ser entregue com:

- placa ou interface SNMP;

- instalação;

- configuração;

- conexão à rede;

- testes;

- comprovação do gerenciamento remoto.

2.16.3. Não será considerado atendimento ao requisito a simples existência de:

- slot para SNMP;

- compatibilidade futura;

- possibilidade de aquisição posterior da placa.

2.16.4. O preço da interface SNMP deverá estar integralmente incluído no valor ofertado.

2.17. SEGURANÇA DO GERENCIAMENTO

2.17.1. A configuração das interfaces de gerenciamento deverá observar as orientações da área de TI do SESCOOP/PE.

2.17.2. Deverão ser adotadas, sempre que suportadas:

- alteração das credenciais padrão;

- utilização de senha forte;

- restrição do gerenciamento a redes autorizadas;

- utilização de SNMPv3;

- atualização de firmware;

- desativação de serviços desnecessários;

- registro das configurações realizadas.

2.17.3. As credenciais administrativas deverão ser entregues exclusivamente à equipe indicada pelo SESCOOP/PE.

2.18. FUNCIONALIDADES DE MONITORAMENTO

A solução deverá possibilitar, conforme funcionalidades nativas do fabricante:

- estado da alimentação elétrica;

- tensão de entrada;

- tensão de saída;

- frequência;

- percentual da carga;

- condição das baterias;

- autonomia estimada;

- falhas;

- alarmes;

- eventos;

- status do bypass;

- gerenciamento remoto;

- desligamento controlado, quando suportado.

2.19. EQUIPAMENTOS NÃO ACEITOS

Não serão aceitas soluções que apresentem qualquer das seguintes condições:

- tecnologia offline;

- tecnologia exclusivamente line-interactive;

- potência inferior a 6 kVA;

- potência ativa inferior a 5,4 kW;

- forma de onda que não seja senoidal pura;

- ausência de USB;

- ausência de SNMP operacional;

- apenas slot para SNMP sem a respectiva interface;

- ausência das baterias necessárias;

- incompatibilidade elétrica;

- ausência de bypass;

- produto usado;

- produto recondicionado;

- produto remanufaturado;

- produto sem documentação técnica;

- produto sem garantia;

- produto sem suporte regular;

- solução que dependa de aquisição posterior de componentes obrigatórios.

2.20. CICLO DE VIDA E LINHA COMERCIAL

2.20.1. Os equipamentos deverão pertencer a linha comercial vigente ou possuir suporte regular do fabricante.

2.20.2. Deverá ser evitada aquisição de produto:

- descontinuado;

- em end-of-life;

- sem atualização;

- sem peças disponíveis;

- sem baterias compatíveis disponíveis;

- sem placas ou módulos de gerenciamento disponíveis.

2.20.3. A proposta deverá informar o modelo exato e o SKU/código do fabricante.

2.21. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OBRIGATÓRIA

A proposta deverá ser acompanhada de documentação suficiente para comprovar:

- fabricante;

- modelo;

- SKU;

- potência nominal;

- potência ativa;

- fator de potência;

- tecnologia online;

- dupla conversão;

- onda senoidal;

- tensão;

- bypass;

- interfaces;

- USB;

- SNMP;

- baterias;

- autonomia;

- capacidade de expansão;

- garantia.

Poderão ser utilizados:

- datasheets;

- manuais;

- catálogos;

- páginas oficiais do fabricante;

- fichas técnicas oficiais.

2.22. INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E STARTUP

A CONTRATADA deverá executar, no mínimo:

- inspeção do ambiente;

- validação da infraestrutura elétrica;

- validação da carga;

- instalação dos três nobreaks;

- instalação/conexão das baterias;

- instalação dos módulos externos, quando aplicável;

- conexão dos equipamentos protegidos;

- configuração dos nobreaks;

- configuração das interfaces USB;

- instalação das placas SNMP;

- configuração de rede;

- configuração de segurança;

- startup;

- testes operacionais;

- teste do bypass;

- simulação controlada de falta de energia;

- validação das cargas;

- validação da autonomia;

- demonstração do gerenciamento remoto;

- orientação à equipe do SESCOOP/PE.

2.23. TESTES DE ACEITAÇÃO

O recebimento definitivo de cada uma das três unidades estará condicionado à aprovação nos testes.

Deverá ser conferido:

- capacidade mínima de 6 kVA;

- potência ativa mínima de 5,4 kW;

- operação online;

- dupla conversão;

- onda senoidal;

- bypass;

- USB;

- SNMP;

- placa SNMP instalada;

- baterias;

- módulos externos, quando aplicáveis;

- carga efetivamente conectada;

- percentual de utilização;

- autonomia;

- funcionamento durante simulação de interrupção;

- documentação;

- garantia.

O aceite global somente ocorrerá após a aprovação das 03 soluções.

2.24. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2.24.1. A garantia mínima será de 12 meses, contados do recebimento definitivo.

2.24.2. A proposta deverá informar separadamente:

- garantia dos nobreaks;

- garantia das baterias;

- garantia das placas SNMP;

- garantia dos módulos externos;

- canais de suporte;

- procedimento de atendimento;

- disponibilidade de assistência técnica em Pernambuco ou atendimento aplicável à região.

2.24.3. Garantia superior à mínima poderá ser considerada vantagem adicional, quando compatível com o critério de julgamento adotado.

2.25. SUSTENTABILIDADE

A solução deverá observar, quando aplicável:

- eficiência energética;

- durabilidade;

- disponibilidade de peças;

- possibilidade de substituição das baterias;

- logística reversa;

- destinação ambientalmente adequada das baterias;

- redução de resíduos eletrônicos.

2.26. FORMAÇÃO DO PREÇO

2.26.1. O preço deverá ser apresentado de forma unitária e global.

2.26.2. O preço de cada solução deverá contemplar:

Nobreak + baterias + módulos externos necessários + interface SNMP + USB + cabos + conectores + acessórios + frete + instalação + configuração + startup + testes + documentação + garantia.

2.26.3. Não serão consideradas equivalentes propostas em que parte dos componentes indispensáveis esteja excluída do valor global.

2.27. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PREÇOS

2.27.1. Com base na pesquisa preliminar de mercado realizada para soluções completas de 6 kVA, considera-se, para fins de planejamento, uma faixa estimativa de aproximadamente:

R$ 12.000,00 a R$ 20.000,00 por solução completa

2.27.2. Considerando a quantidade de 03 soluções, a estimativa global preliminar corresponde a:

Valor mínimo referencial

03 × R$ 12.000,00 = R$ 36.000,00

Valor máximo referencial

03 × R$ 20.000,00 = R$ 60.000,00

Faixa global estimada

R$ 36.000,00 a R$ 60.000,00

2.27.3. A faixa possui caráter preliminar e deverá ser confirmada pela pesquisa formal de preços integrante do processo de contratação.

2.27.4. A faixa de preços não constitui, isoladamente, critério automático de aceitabilidade ou desclassificação.

2.27.5. Proposta tecnicamente adequada com valor inferior à faixa poderá ser aceita, desde que demonstrado que o preço contempla todos os requisitos da solução.

2.27.6. Eventual proposta superior à estimativa deverá ser analisada à luz do orçamento aprovado, pesquisa de mercado, vantajosidade e regras aplicáveis ao procedimento.

2.28. MAPA DE COMPARAÇÃO ECONÔMICA

A pesquisa deverá considerar, para cada fornecedor:

| Componente | Valor unitário | Quantidade | Valor total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nobreak 6 kVA | R$ | 03 | R$ |
| Baterias | R$ | Conforme | R$ |
| Bancos externos | R$ | Conforme | R$ |
| Placas SNMP | R$ | 03 | R$ |
| Cabos e acessórios | R$ | Conforme | R$ |
| Instalação | R$ | 03 | R$ |
| Configuração/startup | R$ | 03 | R$ |
| Frete | R$ | 01 | R$ |
| VALOR GLOBAL |  |  | R$ |

2.29. ANÁLISE DE ACEITABILIDADE TÉCNICA

2.29.1. Antes da comparação econômica, cada proposta deverá passar por análise técnica.

2.29.2. Recomenda-se utilizar matriz com classificação:

ATENDE / NÃO ATENDE

para cada requisito obrigatório.

2.29.3. Deverão ser avaliados, no mínimo:

- 6 kVA;

- ≥ 5,4 kW;

- online;

- dupla conversão;

- onda senoidal;

- USB;

- SNMP;

- placa SNMP;

- baterias;

- autonomia;

- bypass;

- compatibilidade elétrica;

- documentação;

- garantia;

- linha comercial vigente.

2.29.4. Somente propostas tecnicamente equivalentes deverão ser comparadas economicamente.

2.30. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

2.30.1. O julgamento observará o critério definido no procedimento de contratação.

2.30.2. Deverá ser considerado o valor global das 03 soluções completas, após a comprovação do atendimento de todas as exigências técnicas.

2.30.3. Não será suficiente avaliar exclusivamente o preço isolado dos nobreaks.

2.30.4. A análise deverá considerar, conjuntamente:

- preço;

- autonomia;

- baterias;

- SNMP;

- compatibilidade;

- garantia;

- suporte;

- instalação;

- capacidade de expansão;

- custo total da solução.

2.31. MAPA DE RISCOS

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Subdimensionamento | Média | Alto | Medição da carga |
| Nobreak incompatível | Baixa/Média | Muito alto | Validação técnica prévia |
| Tensão incompatível | Baixa | Muito alto | Verificação elétrica |
| Sobrecarga futura | Média | Alto | Reserva operacional |
| Autonomia insuficiente | Média | Alto | Curva oficial + baterias |
| Equipamento barato sem bateria | Média | Alto | Comparar solução completa |
| SNMP não incluído | Média | Alto | Placa obrigatória |
| SNMP inseguro | Média | Alto | SNMPv3 e hardening |
| Produto descontinuado | Baixa | Médio/Alto | Exigir linha vigente |
| Falta de peças | Média | Médio | Avaliar ciclo de vida |
| Falta de assistência | Média | Médio/Alto | Garantia e suporte |
| Conectores incompatíveis | Média | Médio | Vistoria prévia |
| Falha durante instalação | Baixa | Alto | Startup e testes |
| Preços incomparáveis | Média | Alto | Equalização técnica |
| Concentração das cargas | Média | Alto | Distribuição entre 03 nobreaks |

2.32. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

- fornecer os equipamentos conforme especificado;

- entregar produtos novos e originais;

- garantir a compatibilidade;

- realizar validação técnica;

- instalar os equipamentos;

- configurar USB e SNMP;

- fornecer todos os componentes;

- executar testes;

- entregar documentação;

- prestar garantia;

- corrigir eventuais falhas;

- substituir componentes defeituosos;

- cumprir os prazos;

- observar requisitos de segurança;

- preservar informações acessadas durante a execução.

2.33. OBRIGAÇÕES DO SESCOOP/PE

Compete ao SESCOOP/PE:

- disponibilizar acesso ao local;

- fornecer informações necessárias;

- disponibilizar as condições para realização da instalação;

- indicar os equipamentos que serão protegidos;

- acompanhar a execução;

- fiscalizar os serviços;

- realizar ou acompanhar os testes;

- efetuar o pagamento após o cumprimento das condições estabelecidas.

2.34. ENTREGA E PRAZO

2.34.1. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados na sede do SESCOOP/PE, em Recife/PE, em endereço a ser informado no instrumento contratual.

2.34.2. Sugere-se prazo máximo de até 30 dias corridos, contado da autorização de fornecimento ou instrumento equivalente, podendo ser ajustado conforme as condições da contratação.

2.34.3. Todos os custos de:

- transporte;

- embalagem;

- seguro;

- tributos;

- frete;

- entrega;

- instalação;

deverão estar incluídos no preço ofertado.

2.35. RECEBIMENTO

2.35.1. Recebimento provisório

Ocorrerá após a entrega física e conferência preliminar das 03 unidades.

2.35.2. Recebimento definitivo

Ocorrerá somente após:

- instalação das três unidades;

- configuração;

- configuração SNMP;

- testes;

- validação das cargas;

- validação das baterias;

- comprovação da autonomia;

- entrega da documentação;

- aceite técnico.

2.36. PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme os procedimentos administrativos e financeiros do SESCOOP/PE, após o recebimento definitivo, apresentação do documento fiscal e cumprimento das demais condições previstas no instrumento de contratação.

2.37. FISCALIZAÇÃO

A execução deverá ser acompanhada por empregado formalmente designado pelo SESCOOP/PE.

Caberá à fiscalização verificar:

- conformidade dos equipamentos;

- especificações;

- quantidades;

- instalação;

- configuração;

- SNMP;

- testes;

- documentação;

- garantia;

- demais obrigações contratadas.

2.38. RECOMENDAÇÃO TÉCNICA

Considerando a infraestrutura existente e os riscos relacionados à continuidade dos serviços de TI, recomenda-se a aquisição de:

03 NOBREAKS ONLINE DE DUPLA CONVERSÃO DE NO MÍNIMO 6 kVA CADA

com:

- potência ativa mínima de 5,4 kW;

- onda senoidal pura;

- USB;

- SNMP efetivamente instalado;

- baterias dimensionadas;

- autonomia compatível com a carga;

- capacidade de expansão;

- instalação e configuração;

- garantia.

A divisão da infraestrutura entre três equipamentos deverá permitir maior flexibilidade para distribuição das cargas, manutenção e expansão futura.

2.39. CONCLUSÃO

A presente contratação tem como objetivo aumentar a confiabilidade e disponibilidade da infraestrutura tecnológica do SESCOOP/PE, mitigando riscos relacionados a:

- falha de energia;

- incompatibilidade elétrica;

- subdimensionamento;

- sobrecarga;

- autonomia inadequada;

- ausência de baterias;

- ausência de gerenciamento remoto;

- aquisição de produtos descontinuados;

- indisponibilidade de suporte;

- concentração excessiva das cargas;

- comparação inadequada de propostas.

A solução será contratada de forma integrada, considerando não apenas o preço dos equipamentos, mas o custo total das três soluções completas, instaladas, configuradas, testadas e operacionais.

- DA PROPOSTA

A proposta deverá ser confeccionada com o timbre da empresa, contendo CNPJ, validade da proposta, data e nome completo, assinatura do responsável pela informação e deverá ser enviada via e-mail para licitacoes@sistemaocbpe.coop.br ou para o endereço do SESCOOP/PE, Rua Manoel Joaquim de Almeida, 165 – Iputinga, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação deste Termo de Referência, conforme Portaria nº 007/2019 – Art. 2º - Parágrafo Segundo  indica que “Na hipótese prevista no § 1º, alínea “C”, deste artigo, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da emissão do e-mail ou correspondência, não havendo resposta, o responsável pela pesquisa de preços deverá reiterar o pedido. Se, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias desde a reiteração do e-mail, a consulta persistir sem resposta, pode-se prosseguir com os demais procedimentos relacionados à estimativa de preços, com base nas propostas já obtidas, ainda que em número inferior a três, desde que comprovada a adoção dos procedimentos anteriores.” Caso haja dúvidas, comunicá-las pelo telefone: (81) 3032.8320.

- DA VIGÊNCIA

Pelo período de 12 (doze) meses. A vigência deste instrumento não se confunde com o prazo de entrega dos serviços do contrato mencionado neste TR.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros necessários para execução do objeto do presente termo, ocorrerão à conta do Orçamento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Pernambuco – SESCOOP/PE, 2024, constante no centro abaixo:

Centro Orçamentário: 2.3.01.04.0001 – Manutenção e Funcionamento - Jurídico

Conta Orçamentário: 3.1.02.03.02 – Bens móveis

- DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

6.1 As partes, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a agir em conformidade com a Lei Federal 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), bem como qualquer outra regulamentação aplicável ao tratamento de dados pessoais estabelecido diante da formalização deste instrumento, sendo que o tratamento de dados pessoais realizado em razão do presente Contrato observará as disposições estabelecidas nesta cláusula.

6.2 A CONTRATADA se compromete a tratar os dados pessoais, aos quais tiver acesso em razão do Contrato, somente nos limites previstos e mantê-los armazenados exclusivamente pelo tempo necessário para desenvolver os serviços, disponibilizando-os ao Sescoop/PE ao fim dos serviços e excluindo-os tão logo não sejam mais necessários. A CONTRATADA não utilizará os dados pessoais para benefício próprio ou de terceiros que não sejam o Sescoop/PE, tampouco os divulgará a quem quer que seja.

6.3 A CONTRATADA deve implementar e manter medidas técnicas e organizacionais necessárias para a proteção dos dados pessoais tratados por conta da execução do Contrato, contra destruição acidental ou ilegal, acesso não autorizado, alterações, perdas, divulgação ou qualquer outra medida de violação, incluindo as medidas especificamente indicadas neste instrumento e outras medidas exigidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.

6.4 A CONTRATADA deverá manter estrutura e procedimentos internos aptos para o atendimento dos direitos dos titulares de dados pessoais, estabelecidos na LGPD e, sempre que necessário, deverá auxiliar o Sescoop/PE no atendimento destes direitos, providenciando todas as informações solicitadas pelo CONTRATANTE no prazo máximo de até 72 (setenta e duas) horas.

6.5 A CONTRATADA está ciente que é condição para a contratação o cumprimento da legislação acima citada e seus respectivos regulamentos, bem como que possua Programa de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, contemplando, no mínimo, os seguintes itens:

a) Política interna de privacidade e proteção de dados pessoais;

b) Política de segurança da informação, ainda que simplificada;

b) Canal para atendimento de solicitações de titulares de dados pessoais;

c) Registro das Operações de Tratamento de Dados Pessoais; e

d) Encarregado pelo tratamento de dados pessoais, devidamente nomeado.

6.6 A CONTRATADA deverá, no prazo de 10 (dez) dias após solicitação, remeter evidência de que cumpre as disposições contidas no Contrato, bem como de que atua em conformidade com a regulamentação de proteção de dados pessoais. Ainda, é facultado ao Sescoop/PE submeter a CONTRATADA a rotinas de auditoria, antecedida de comunicado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

6.7 A CONTRATADA apenas poderá compartilhar os dados pessoais a que tiver acesso em razão da prestação dos serviços quando devidamente autorizado pelo Sescoop/PE ou nos casos em que for indispensável para a execução de obrigações contratuais – nesta última possibilidade, deve formalizar com os terceiros com quem compartilhar dados pessoais contratos que incluam, no mínimo, todas as obrigações aqui contidas. Em qualquer das hipóteses, a CONTRATADA será responsável pelas ações ou omissões dos terceiros que envolver na execução de suas obrigações.

6.8 Em caso de qualquer tipo de incidente de violação de dados pessoais, a CONTRATADA deverá comunicar imediatamente o Sescoop/PE ou, no prazo máximo de até 01 (um) dia útil, descrevendo, no mínimo, quais foram os titulares afetados, os dados pessoais violados e as medidas de tratamento/mitigação adotadas.

6.9 A CONTRATADA será exclusivamente responsabilizada pelos eventuais ilícitos causados a partir do descumprimento das disposições contidas na LGPD e outras normas correspondentes, possuindo o Sescoop/PE, além da aplicação de outras penalidades previstas em contrato, o direito irrestrito de regresso caso seja demandado em ação judicial ou extrajudicial por ato praticado pela CONTRATADA ou seus representantes.

6.10 A CONTRATADA declara estar ciente que será submetida ao processo de gestão de terceiros do Sescoop/PE para verificação do seu nível de maturidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e que cláusulas estabelecendo obrigações complementares relacionadas à proteção de dados pessoais e segurança da informação, poderão ser incluídas no Contrato oportunamente firmado.

6.11. A CONTRATADA declara estar ciente que cláusulas complementares relacionadas à proteção de dados pessoais e segurança da informação, poderão ser incluídas no contrato oportunamente firmado.

Recife, 09 de setembro de 2026.

Luis Everaldo de Oliveira

Gerente de Operações – SESCOOP/PE

ANEXO I

MODELO DE MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

AQUISIÇÃO DE 03 SOLUÇÕES DE NOBREAK ONLINE DE 6 kVA

Processo nº: __________________________
Área Demandante: _____________________
Data da Pesquisa: ____________________
Responsável: _________________________

1. FINALIDADE

O presente modelo tem por finalidade padronizar a pesquisa e a comparação das propostas comerciais referentes à aquisição de 03 (três) soluções completas de nobreak online de 6 kVA, permitindo a equalização técnica e econômica das cotações.

A comparação deverá considerar o custo total da solução, e não exclusivamente o preço do equipamento principal.

2. MAPA GERAL DE PREÇOS

| Item | Descrição | Qtd. | Proposta 01 | Proposta 02 | Proposta 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Nobreak online dupla conversão ≥ 6 kVA | 03 | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |
| 02 | Baterias necessárias | Conforme solução | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |
| 03 | Módulos/bancos externos de baterias | Se necessários | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |
| 04 | Placas/interfaces SNMP | 03 | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |
| 05 | Cabos USB | Conforme solução | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |
| 06 | Cabos/conectores/acessórios | Conforme solução | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |
| 07 | Instalação | 03 | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |
| 08 | Configuração USB/SNMP | 03 | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |
| 09 | Startup e testes | 03 | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |
| 10 | Frete/entrega | 01 | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |
| 11 | Outros componentes indispensáveis | Conforme solução | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |
|  | VALOR GLOBAL DA PROPOSTA |  | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |

3. IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DAS SOLUÇÕES

| Característica | Proposta 01 | Proposta 02 | Proposta 03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricante | __________ | __________ | __________ |
| Modelo | __________ | __________ | __________ |
| SKU/código | __________ | __________ | __________ |
| Potência nominal (VA) | __________ | __________ | __________ |
| Potência ativa (W) | __________ | __________ | __________ |
| Fator de potência | __________ | __________ | __________ |
| Tecnologia online | __________ | __________ | __________ |
| Dupla conversão | __________ | __________ | __________ |
| Onda senoidal pura | __________ | __________ | __________ |
| Tensão de entrada | __________ | __________ | __________ |
| Tensão de saída | __________ | __________ | __________ |
| Bypass | __________ | __________ | __________ |
| USB | __________ | __________ | __________ |
| SNMP | __________ | __________ | __________ |
| SNMPv3 | __________ | __________ | __________ |
| Placa SNMP incluída | __________ | __________ | __________ |
| Display | __________ | __________ | __________ |
| Expansão de baterias | __________ | __________ | __________ |
| Garantia | __________ | __________ | __________ |

4. MAPA DE BATERIAS E AUTONOMIA

| Característica | Proposta 01 | Proposta 02 | Proposta 03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Baterias incluídas | __________ | __________ | __________ |
| Quantidade | __________ | __________ | __________ |
| Tecnologia | __________ | __________ | __________ |
| Tensão | __________ | __________ | __________ |
| Capacidade (Ah) | __________ | __________ | __________ |
| Baterias internas | __________ | __________ | __________ |
| Banco externo | __________ | __________ | __________ |
| Autonomia a 25% | ______ min | ______ min | ______ min |
| Autonomia a 50% | ______ min | ______ min | ______ min |
| Autonomia a 75% | ______ min | ______ min | ______ min |
| Autonomia a 100% | ______ min | ______ min | ______ min |
| Autonomia na carga do SESCOOP/PE | ______ min | ______ min | ______ min |
| Comprovação oficial da autonomia | __________ | __________ | __________ |
| Garantia das baterias | __________ | __________ | __________ |

5. MATRIZ DE ACEITABILIDADE TÉCNICA

Preencher cada requisito com ATENDE, NÃO ATENDE ou, quando cabível, NÃO SE APLICA.

| Requisito | Proposta 01 | Proposta 02 | Proposta 03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Potência ≥ 6 kVA | ______ | ______ | ______ |
| Potência ativa ≥ 5,4 kW | ______ | ______ | ______ |
| Online dupla conversão | ______ | ______ | ______ |
| Onda senoidal pura | ______ | ______ | ______ |
| Transferência 0 ms no modo online | ______ | ______ | ______ |
| Fator de potência ≥ 0,90 | ______ | ______ | ______ |
| Tensão compatível | ______ | ______ | ______ |
| Bypass | ______ | ______ | ______ |
| USB | ______ | ______ | ______ |
| SNMP | ______ | ______ | ______ |
| Placa/interface SNMP incluída | ______ | ______ | ______ |
| SNMP operacional | ______ | ______ | ______ |
| Baterias incluídas | ______ | ______ | ______ |
| Autonomia comprovada | ______ | ______ | ______ |
| Expansão de baterias, quando necessária | ______ | ______ | ______ |
| Display | ______ | ______ | ______ |
| Proteção contra sobrecarga | ______ | ______ | ______ |
| Proteção contra curto-circuito | ______ | ______ | ______ |
| Proteção contra subtensão/sobretensão | ______ | ______ | ______ |
| Produto novo | ______ | ______ | ______ |
| Linha vigente/suporte regular | ______ | ______ | ______ |
| Documentação oficial | ______ | ______ | ______ |
| Garantia ≥ 12 meses | ______ | ______ | ______ |
| Instalação incluída | ______ | ______ | ______ |
| Configuração incluída | ______ | ______ | ______ |
| Startup/testes incluídos | ______ | ______ | ______ |
| Frete incluído | ______ | ______ | ______ |
| RESULTADO TÉCNICO | ______ | ______ | ______ |

6. EQUALIZAÇÃO DO CUSTO TOTAL DA SOLUÇÃO

Para evitar comparação entre soluções incompletas, deverão ser identificados separadamente os componentes necessários ao atendimento integral do Termo de Referência.

| Componente | Proposta 01 | Proposta 02 | Proposta 03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 nobreaks | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |
| Baterias | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |
| Bancos externos | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |
| 03 interfaces SNMP | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |
| Cabos/acessórios | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |
| Instalação | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |
| Configuração | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |
| Startup/testes | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |
| Frete | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |
| Outros | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |
| CUSTO TOTAL EQUALIZADO | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |

7. INDICADORES ECONÔMICOS

| Indicador | Proposta 01 | Proposta 02 | Proposta 03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor unitário da solução completa | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |
| Valor global — 03 unidades | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |
| Custo por kVA | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |
| Custo por kW disponível | R$ ______ | R$ ______ | R$ ______ |
| Garantia | ______ meses | ______ meses | ______ meses |
| Prazo de entrega | ______ dias | ______ dias | ______ dias |
| Validade da proposta | ______ dias | ______ dias | ______ dias |

8. ANÁLISE DE COMPATIBILIDADE

| Verificação | Proposta 01 | Proposta 02 | Proposta 03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Compatível com a tensão do local | ______ | ______ | ______ |
| Compatível com circuito elétrico | ______ | ______ | ______ |
| Compatível com conectores/tomadas | ______ | ______ | ______ |
| Compatível com carga crítica | ______ | ______ | ______ |
| Permite margem operacional | ______ | ______ | ______ |
| Atende autonomia requerida | ______ | ______ | ______ |
| SNMP compatível com rede corporativa | ______ | ______ | ______ |
| Possibilidade de expansão | ______ | ______ | ______ |
| Assistência/suporte disponível | ______ | ______ | ______ |
| COMPATIBILIDADE GLOBAL | ______ | ______ | ______ |

9. DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO

Para cada proposta deverão ser anexados ou referenciados, conforme aplicável:

- proposta comercial;

- datasheet oficial;

- catálogo;

- manual;

- documentação das baterias;

- curva/tabela de autonomia;

- documentação da interface SNMP;

- comprovação da garantia;

- documentação técnica necessária à análise da compatibilidade.

10. RESULTADO DA PESQUISA

Proposta 01

Resultado técnico: __________________________
Valor global equalizado: R$ _________________

Proposta 02

Resultado técnico: __________________________
Valor global equalizado: R$ _________________

Proposta 03

Resultado técnico: __________________________
Valor global equalizado: R$ _________________

11. APURAÇÃO DOS PREÇOS

Após a equalização das propostas tecnicamente válidas, registrar:

Menor preço válido: R$ ______________________

Maior preço válido: R$ ______________________

Média: R$ __________________________________

Mediana: R$ ________________________________

Metodologia adotada para formação do preço estimado:

Valor estimado da contratação:

R$ _______________________________

12. CONCLUSÃO DA PESQUISA

Após a análise das especificações, documentos técnicos, componentes, baterias, autonomia, gerenciamento SNMP, instalação, garantia e preços, deverá ser registrada a conclusão quanto à adequação das propostas e ao valor estimado da contratação.

A definição do preço estimado deverá considerar apenas propostas e referências tecnicamente comparáveis, evitando distorções decorrentes de equipamentos fornecidos sem baterias, sem interface SNMP, sem módulos necessários, sem instalação ou com características inferiores às exigidas no Termo de Referência.